|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Br: 03-334/23-17458-1 Kotor, 30.08.2023.godine

Na osnovu člana 4 stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list CG opštinski propisi“ br. 14/22, 59/22, 30/23) i odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predlaže:

**PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA**

za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete „Lješevići – pod kamenolom” . Lokacija trase osvjetljenja obuhvata put na dijelu kat. par.1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312 KO Lješevići u dužini od oko 3 km.

Predmetnu trasu osvjetljenja prethodno navedenog puta čine i djelovi kat.parc.524, 486, 498/3, 498/5, 485, 487, 482, 430, 464, 497/1, 565/4, 500/1, 502, 509, 510, 516, 572/2, 496/2, 493, 423, 425, 414/1, 1544, 347, 355/4, 353, 364/1, 366/2, 296/2, sve KO Lješevići.

Ovim programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se trasa za izgradnju javne rasvjete „Lješevići – pod kamenolom”, koji obuhvata dio katastarske opštine Lješevići i ista se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Neophodno je uraditi projekat javne rasvjete „Lješevići - pod kamenolom ” koji obuhvata postojeći put na djelovima kat.parc. 1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312 KO Lješevići i sa prethodno navedenim katastarskim parcelama u dužini od cca 3 km i definisati tačku priključenja gdje će biti postavljen mjerno razvodni oramar.

Na postojećim i novim betonskim stubovima visine 9m (tj 7.4m u nadzemnom dijelu) predvidjeti postavljanje samonosivog kablovskog snopa tipa X00/0 4x16mm2, nosnog, zateznog i spojnog materijala, kao i postavljanje svjetiljki. Nove betonske stubove postavljati na rastojanju od 30-35m u skladu za zahtjevima na terenu. Preciznu poziciju novih stubova definisati glavnim projektom javne rasvjete. Tip i snagu svjetiljki odrediti fotometrijskim proračunom u zavisnosti od razmaka između postojećih i novih stubova i širine puta koji se osvjetljava.

Predmet Odluke o određivanju lokacije je osvjetljavanje lokalnog puta, označenog na geodetskom snimku kao „asfaltni put“ .

Mjerno razvodni ormar je potrebno da sadrži mjerni, upravljački i dio sa zaštitnim komponentama. Brojilo ugrađuje CEDIS. MRO opremiti kontaktorima i astronomskim uklopnim satom.

**Projektna dokumentacija**

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uzansama iz oblasti projektovanja objekata javne rasvjete.

Glavni projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl.list CG br. 44/18, 43/19). Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa čl.7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izraditi u 6 (šest) primjeraka, od kojih su 3 (tri) u zaštićenoj digitalnoj formi, u skladu sa čl. 9 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa.

Privredno društvo koje vrši izradu glavnog projekta mora posjedovati licencu za projektovanje i izvođenje radova izdatu od nadležnog organa. Privredno društvo koje vrši reviziju tehničke dokumentacije mora imati licencu za reviziju tehničke dokumentacije i vršenje nadzora nad građenjem objekata izdatu od nadležnog organa.

Sastavni dio Programskog zadatka je Geodetski snimak.

**Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora**

**Opština Kotor**