NACRT

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2026.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, K.O. Vranovići, Opština Kotor

Član 1

Ovom Odlukom određuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, na dijelovima kat.parc. br. 218/1, 218/2 K.O. Vranovići, Opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).

Kako se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, isti se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je CEDIS.

Član 2.

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

CILJ I PREDMET

U cilju obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja električnom energijom potrošača, stvaranja uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanja priključenja novih objekata, CEDIS je planirao uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, K.O. Vranovići, Opština Kotor.

UVOD

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor pokrenuo je postupak po zahtjevu CEDISA koji je dostavio projektno rješenje trase i lokacije koja se nalazi u naselju Vranovići, u cilju izrade programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova. Po službenoj dužnosti pribavljena je saobraćajna saglasnost Uprave za saobraćaj, broj: 03/01-4542/2 od 22.04.2026. godine.

Naime, Prostorno urbanistički plan Kotora, koji je stupio na snagu 2020. godine, zamijenio je detaljnije razrađene planove za ova područja pa je za izdavanje UTU bio potreban strateški pristup sagledavanja svakog predmeta pojedinačno.  Imajući u vidu razmjeru i ažurnost podloga na kojima se rade planovi i da isti ne sadrže detaljna rješenja razrade elektroenergrtske infrastukture, a postojeća mreža nema dovoljne kapacitete, nophodno je pojedinačno sagledavanje lokacije i umrežavanje sa postojećim sistemom.

Na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, u cilju definisanja preciznijih uslova i smjernica za građenje ovakvih objekata, moguće je da se za istu donese odgovarajuća odluka o utvrđivanju objekta od opšteg interesa sa programskim zadatkom i elementima urbanističko-tehničkih uslova, sačinjenih prema važećim tehničkim normativima i standardima struke, te smjernicama i pravilima uređenja i izgradnje koje su date važećim planovima.

SKICA LOKACIJE

Preklop trase planiranog kablovskog voda sa kartom planirane elektro – energretske mreže PUP – Kotor

- Situacija-

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – USLOVI DOSTAVLJENI OD STRANE CEDIS- a

|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investitor: |  | „CEDIS“ DOO Podgorica |  |  |
|  | Naziv objekta: |  | Uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, KO Vranovići, Opština Kotor |  |  |
|  | Mjesto gradnje: |  | VN kablovski vodovi: Na dijelu kat. parc. br. 218/1, 218/2 KO Vranovići, Opština Kotor, i na svim katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela. |  |  |
|  | Predmet projekta: |  | Uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, KO Vranovići, Opština Kotor |  |  |
|  | Uvodni dio: |  | Prostornim planovima CEDIS-a za uklapanje TS 10/0,4kV Garaže Magud predviđen je sistem ulaz-izlaz na 10kV kablovski vod, koji je položen u Bulevaru Tivat-Jaz. Postojeći 10kV kablovski vod je položen u skladu sa Glavnim projektom Bulevara Tivat-Jaz. Sistem “ulaz-izlaz” podrazumjeva sljedeće – presjeći postojeći vod u tački “S”, postaviti dvije spojnice i polaganjem dvije nove kablovske dionice od tačke S do TS Garaže Magud povezati TS Garaže Magud na 10kV kablovsku mrežu. Tačka „S” i trasa planiranih vodova je data na situacionom planu u prilogu projektnog zadatka. Postojeći i planirani vod je tipa 3x(XHE-A 1x240/25mm2). |  |  |
|  | Posebna napomena: |  | Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 61 Zakona o izgradnji objekata). |  |  |
|  |  | TEHNIČKI PODACI ZA KABLOVSKI VOD 10Kv |  |  |  |
|  |  | Nazivni napon: |  | 10 kV |  |
|  |  | Vrsta voda (oba voda): |  | Kablovski podzemni |  |
|  |  | Tip kabla (oba voda): |  | 3x(XHE 49-A 1x240/25mm2, 12/20 kV); (3x(NA2XS (F)2Y 1x240/25mm2, 12/20kV, oznaka po DIN-u)) |  |
|  |  | Početna tačka (oba voda): |  | Tačka S na Bulevaru Tivat-Jaz, dato na situacionom planu u prilogu |  |
|  |  | Krajna tačka (oba voda): |  | TS 10/0,4kV Garaže Magud |  |
|  |  | Način polaganja vodova: |  | Slobodno u kablovskom rovu dovoljnih dimenzija za polaganje dva kablovskog voda, sve u skladu sa tehničkim propisima i preporukama. Predvidjeti međusobno razdvajanje vodova opekom. Predvidjeti polaganje kablovskih vodova vijugavo, (uz upotrebu gal štitnika iznad provodnika, trake za upozorenje iznad kabla), u posteljici od pijeska. Za VN kablovske vodove predvidjeti raspored provodnika u trouglu. Predvidjeti na svakih 1m trase obujmice od neferomagnetnog materijala - za pričvršćenje jednožilnih kablova. Na mjestima ukrštanja trase voda sa površinom puta(postojećih ili planiranih) predvidjeti provlačenje kablovskog voda kroz cijevi kablovske kanalizacije, odgovarajućeg presjeka. Predvidjeti i rezervne cijevi. Predvidjeti i zaštitu na cijevima od prodora zemlje u njima. |  |
|  |  | Trasa kablovskih vodova: |  | Trasa kablovskih vodova je prikazana na situaciji u prilogu, prikazana na situacionom planu u prilogu i pracele su date u tačci 1.3. Nakon polaganja kablova, potrebno je sve površine vratiti u prvobitno stanje. |  |
|  |  | Dužina trase |  | Oko 20m |  |
|  |  | Način i obezbjeđenje iskopa: |  | Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je do VII. Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa. |  |
|  |  | Ispuna rova: |  | Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja. |  |
|  |  | Podaci o kablovskim završecima: |  | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju montažu. |  |
|  |  | Podaci o kablovskim spojnicama: |  | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske spojnice. |  |
|  |  | Uzemljenje: |  | Duž trase kablovskih vodova predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja. |  |
|  | Geodetsko snimanje trase: |  |  |  | Predvijeti geodetsko snimanje trase položenog kabla sa dostavljanjem Investitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi. |
|  | Podaci neophodni za proračun: |  |  |  | Struja zemljospoja u izolovanoj, galvanski povezanoj 10 kV mrezi koja se napaja iz TS 35/10 kV ”GRBALJ” iznosi Iz= 66.6 A. |

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih i elektroinstalacija, dalekovoda i sl.

Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Takođe, potrebno je da analizira i lokalnu putnu mrežu i mogućnost priključenja na istu. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.

Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.

Osnova za izradu Glavnog projekta je Idejno rješenje uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, KO Vranovići, Opština Kotor.

Tehnička dokumentacija mora biti urađena tako da bude usklađena sa sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakon o izgradnji objekata, Zakonom o putevima, Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenih zakona, drugim zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, MEST i EN standardima (JUS se koristi u slučaju da ne postoje MEST ili EN standardi), normativima i pravilima struke.

Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl.list CG br. 53/25 od 29.05.2025.).

Član 3

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 39 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25, 92/25, 160/25) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26).

Član 4

O sprovođenju ove Odluke staraće se CEDIS.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2026.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK

Vojin Batuta

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), a na osnovu inicijative CEDIS-a, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za uklapanje TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, na dijelovima kat.parc. br. 218/1, 218/2 K.O. Vranovići, Opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).

U cilju obezbjeđivanja sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranja uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanja priključenja novih objekata, CEDIS je planirao izgradnju TS 10/0,4kV “Garaže Magud” na 10kV kablovski vod položen kroz Bulevar Tivat-Jaz po sistemu “ulaz-izlaz”, K.O. Vranovići, Opština Kotor.

Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje

i uređenje prostora