NACRT

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2026.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima,

KO Lješevići - Opština  Kotor

Član 1

Ovom Odlukom određuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže na dijelu kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), Opština Kotor.

Kako se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, isti se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije zavedene po njihovim brojem 18-334/25-13991/2 od 17.07.2025.godine.

Član 2.

PROGRAMSKI ZADATAK

SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

CILJ I PREDMET

Predmet ovog idejnog rješenja je formiranje vodovodne mreže u dijelu naselja Lješevići pored kamenoloma na kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), Opština Kotor. Kako u predmetnom području ne postoji sistem vodosnadbijevanja potrebno je isti izgraditi. Izgradnjom predmetnog vodovoda obezbijedilo bi se vodosnadbijevanje objekata pored kamenoloma.

UVOD

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor pokrenuo je postupak rješavanja složenog predmeta po zahtjevu Sekretarijat za investicije koji je dostavio Idejno rješenje i programski zadatak vodovodnog sistema na dijelu naselja Lješevići, pored kamenoloma, u cilju izrade glavnih projekata, revizije glavnih projekata, izdavanja odobrenja za građenje, građenje objekta I izdavanje odobrenja za upotrebu objekta. Sastavni dio idejnog rješenja su uslovi Vodovoda i kanalizacije DOO Kotor.

Naime, Prostorno urbanistički plan Kotora, koji je stupio na snagu 2020. godine, zamijenio je detaljnije razrađene planove za ova područja pa je za izdavanje UTU bio potreban strateški pristup sagledavanja svakog predmeta pojedinačno.  Imajući u vidu razmjeru i ažurnost podloga na kojima se rade planovi i da isti ne sadrže detaljna rješenja razrade hidrotehničke infrastukture, a postojeća mreža nema dovoljne kapacitete, nophodno je pojedinačno sagledavanje lokacije i umrežavanje sa postojećim sistemom.

Na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, u cilju definisanja preciznijih uslova i smjernica za građenje ovakvih objekata, moguće je da se za istu donese odgovarajuća odluka o utvrđivanju objekta od opšteg interesa sa programskim zadatkom i elementima urbanističko-tehničkih uslova, sačinjenih prema važećim tehničkim normativima i standardima struke, te smjernicama i pravilima uređenja i izgradnje koje su date važećim planovima.

SKICA LOKACIJE

-Preklop trase cjevovoda sa kartom planirane hidrotehničke infrastrukture PUP – Kotor-

-Situacija-

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – USLOVI DOSTAVLJENI OD STRANE SEKRETARIJATA ZA INVESTICIJE

|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investitor: |  | Sekreterijat za investicije Opštine Kotor. |  |
|  | Naziv objekta: |  | Vodovodna mreža u dijelu naselja Lješevići, pored kamenoloma. |  |
|  | Mjesto gradnje: |  | na dijelu kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), Opština Kotor. |  |
|  | Predmet projekta: |  | Formiranje vodovodne mreže u dijelu naselja Lješevići pored kamenoloma na katastarskim parcelama broj 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom). |  |
|  | Posebna napomena: |  | Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u skladu sa članom 61 Zakona o izgradnji objekata (''Službeni list CG'' br. 19/25, 92/25, 160/25). |  |
|  |  | TEHNIČKI PODACI ZA VODOVODNI SISTEM DIJELA NASELJA LJEŠEVIĆI |  |  |
|  |  | Uvodni dio: |  | Idejno rješenje izgradnje vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima izrađeno je na zahtjev investitora - Sekreterijat za investicije Opštine Kotor. Povod za izradu ovog rješenja proistekao je iz potrebe obezbjeđivanja vodovodne infrastrukture za predmetno područje na lokacijama označenim kao kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), u skladu sa Prostorno-urbanističkim planom Opštine Kotor. |
|  |  | Cilj i predmet: |  | Predmet ovog idejnog rješenja je formiranje vodovodne mreže u dijelu naselja Lješevići pored kamenoloma na kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), Opština Kotor. Kako u predmetnom području ne postoji sistem vodosnadbijevanja potrebno je isti izgraditi. Izgradnjom predmetnog vodovoda obezbijedilo bi se vodosnadbijevanje objekata pored kamenoloma. |
|  |  | Lokacija: |  | Na dijelu kat. parc. 312, 345, 424, 423, 1553, 1554, 491, 488, 490, 1555, 569, 425, 1544, 347 KO Lješevići (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu njihovom parcelacijom), Opština Kotor. |
|  |  | Mjesto priključenja na postojeći cjevovod: |  | Priključenje planirane vodovodne mreže planirano je na postojećem cjevovodu PEHD DN90mm u zoni raskrsnice puta za Bigovo i lokalnog makadamskog puta na katastarskoj parceli kat. parc. 312 KO Lješevići. Planirani priključni šaht se nalazi ispred pločastog propusta za kanal koji presijeca put za Bigovo. |
|  |  | Cijevi |  | PEHD PE100 PN 10 bara DN90mm, PEHD PE100 PN 10 bara DN63mm. |
|  |  | Iskop rovova: |  | Strane rova moraju biti ravne i stabilne. Iskopani materijal mora se deponovati na jednu stranu rova udaljen najmanje 1m od ivice rova. Druga strana rova "rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se ugrađuje, cijevi fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja rova. |
|  |  | Polaganje cijevi: |  | Radi što boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomjernijeg opterećenja po dužini cjevovoda neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i ravnomjeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu služi dno rova, koje treba da bude pažijivo iskopano tačnosti do na +- 1 cm, poravnato sa niveletom cjevovoda. Ako se cjevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od pijeska po cijeloj širini rova debljine d = 10 cm. Prostor oko cijevi i 10cm iznad cijevi mora biti od pijeska. U izuzetnim slučajevima može se umjesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa ali nikako glina, pošto bi došlo do lijepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene vlažnosti došlo bi do pucanja i time bi bila prouzrokovana dopunska opterećenja na cjevovodu. Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cijevi mora biti nabijen. Izbor alata za nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do oštećenja cijevi ili fazonskih komada . |
|  |  | Zatrpavanje rovova: |  | Položene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovitim materijalom u visini od 15 cm. iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Nakon toga potrebno je izvršiti "zaštitno" zatrpavanje cijevi, da bi se izvršile hidrauličke probe. Cijevi po svojoj cijeloj dužini moraju biti dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i oko cijevi koje mogu prouzrokovati neželjene posljedice. Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usljed obrušavanja bokova iskopanog rova, pada teških predmeta na cijev i sl. Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do plivanja cjevovoda ukoliko nije zaštićen. Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih udara, nego i prilagođavanja cijevi uz "jastuk". Iz prednjeg proizilazi da se na ovakvu cijev pažljivo postavlja opterećenje od iskopanog materijala, ali da spojevi budu vidljivi, te da se može intervenisati ako se ukaže potreba, odnosno ako spoj curi. Preostali dio rova treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u slojevima od po 20 - 30 cm. Ako se desi da je rov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje materijala mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do prirodne zbijenosti. Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na putevima. |

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih i elektroinstalacija, dalekovoda i sl.

Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Takođe, potrebno je da analizira i lokalnu putnu mrežu i mogućnost priključenja na istu. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.

Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.

Osnova za izradu Glavnog projekta je Idejno rješenje izgradnje vodovodne mreže pored kamenoloma u Lješevićima.

Tehnička dokumentacija mora biti urađena tako da bude usklađena sa sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakonom o izgradnji objekata, Zakonom o uređenju prostora, Zakonom o putevima, Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenih zakona, drugim zakonima, pravilnicima i propisima koji regulišu izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, MEST i EN standardima (JUS se koristi u slučaju da ne postoje MEST ili EN standardi), normativima i pravilima struke.

Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnik o načinu izrade sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta (''Službeni list CG'', br. 53/25).

Član 3

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 39 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Član 4

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije, Opština Kotor.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2025.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNICA

Maja Mršulja

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), a na osnovu inicijative Sekretarijata za investicije, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju dijela postojećeg lokalnog nekategroisanog puta  na kat. parc. 1030/7 i 1132/1 KO Kavač, kao i za izgradnju nove saobraćajnice koja se planira na slijedećim katastarskim parcelama ili na dijelovima parcela:

1044/3, 1034/2, 1041/2, 1042, 1043/3, 1043/2, 1030/1, 1030/7, 1030/6, 1033/1, 1030/2, 1023/1, 1023/2, 1024/6, 1024/8, 1024/7, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1024/6, 1024/2, 1026/1, 887, 886/1, 886/2, 878, 879/2, 885, 879/9, 880/1, 879/27, 8880/3, 884/6, 879/23, 733/4, 884/12, 884/22, 733/3, 884/13, 733/2, 884/2, 883/3, 882/7, 882/11, 733/9, 732/4, 882/10, 882/8, 732/3, 732/2, 882/3, 882/9, 732/6, 732/7, 732/12, 711/1, 716/2, 1132/1, 716/1, 717/1, 513, 514/7, 514/4, 512, 510, 514/5, 518, 509, 528/1, 528/2, 508, 507, 504, 528/1, 503, 529, 502, 530, 501, 500, 531, 546, 487/1, 487/2, 547, 485 i 548/2 sve KO Kavač.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor pokrenuo je postupak rješavanja složenog predmeta po zahtjevu Sekretarijata za investicije koji je naručio i dostavio Idejno rješenje saobraćajnice u Dobroti, u cilju izrade programskog zadatka sa elementima urbanističko-teničkih uslova.

Na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, u cilju definisanja preciznijih uslova i smjernica za građenje ovakvih objekata, moguće je da se za istu donese odgovarajuća odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju objekta od opšteg interesa sa programskim zadatkom i elementima urbanističko-tehničkih uslova, sačinjenih prema važećim tehničkim normativima i standardima struke, te smjernicama i pravilima uređenja i izgradnje koje su date važećim planovima.

Glavni cilj ovog projekta je funkcionalan prilaz izgrađenim i objektima čija je izgradnja u toku.

Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje

i uređenje prostora